采购需求及技术规格要求

1、货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 控制模块 | 1560 | 一个月 |
| 2 | 控制模块 | 20 | 一个月 |

2、工程技术要求

2.1、设备的主要用途及功能

产品用于大功率电源控制，具备在高电压（10 kV max，频率范围50Hz – 1250Hz）、大电流（350 kA max，频率范围DC - 2000Hz）环境长期稳定运行能力。

2.3、 工作条件

标的设备现场环境条件如下表 2-3所示。

表 2-3  现场环境条件

| 参数名称 | 参数值 |
| --- | --- |
| 高度（海拔），m | ≤1000 |
| 温度（室外），℃ | -10~+40 |
| 温度（室内），℃ | 5~+40 |
| 24小时平均温度（室外），℃ | -5~+35 |
| 24小时平均温度（室内），℃ | 5~+35 |
| 风速，km/hr | ≤140 |
| 24小时平均相对湿度 | ≤95% |
| 30天平均相对湿度 | ≤90% |
| 雪载荷，kg/m2 | ≤150 |
| 覆冰厚度，mm | ≤10 |
| 污染等级（根据IEC60071-2） | II |
| 安装方式 | 室内 |

2.4、 技术性能指标要求

所有产品需三防处理及带电老化试验。老化温度45℃，老化时间72小时（连续）。老化试验方案由甲、乙方根据试验场条件共同拟定。详细性能指标要求如下表。

表 2-4  产品性能指标要求

| 品名 | 技术要求 | 数量(PCS) |
| --- | --- | --- |
| 控制模块 | 供电电压：单相220V 供电频率：50Hz 供电功率：60W(A)，120W(P) 信号输入：3通道干接点及12V兼容；1通道820nm光 信号输出：3通道820nm光；2通道高频脉冲，60W/通道，上升时间不大于1.0us 自诊断：电源、运行状态在线自诊断，并通过单光端口输出，响应时间小于4ms 外尺寸：204×154×65（L×W×H, mm） 工艺要求：沉金，铜层厚度1oz 其他要求：不接地运行 环保标准：符合RoHs标准 | 1560 |
| 控制模块 | PXI/CPCI标准总线， 6U插件 适配系统QNX，Linux 高速、高频调制六脉波触发控制 40Hz- 100Hz变频自适应，相位误差< 0.1°，不对称度< 0.1° 模拟输入 100V / 3 通道，低压信号输入及输出8通道 光信号接口10通道，820nm波长 工艺要求：沉金，铜层厚度1oz 其他要求：不接地运行 环保标准：符合RoHs标准 | 20 |

2.5、 技术服务要求及质保要求

每个产品独立专用密封防静电包装袋包装，在包装袋内放置干燥剂以及吸氧剂。然后用尺寸合适的牛皮纸盒包装和封装，正反两面需放置减震材料。包装材料标准：300g牛皮纸裱E坑纸，内托用泡沫。

甲方的质量管理和控制主要是指在乙方生产质量检验和生产进度监造以及成品采购类产品的质量文件控制。主要包括如下内容：

乙方有责任及义务向甲方报告工艺流程，并向甲方提供工艺文件，在甲方认可后方可进行产品加工或测试。

乙方所提供的所有产品性能不得低于被规范所提出的指标，但可以高于本规范提出的性能指标。

乙方应在本合同签订5个工作日内，制定并向甲方提交详细的生产进度计划表，包括生产设计、材料采购、产品制造、试验、测试等项的详情，以确定每部分工作及其进度，来保证本合同的按时完成。该生产进度计划表得到甲方批准同意后，方可正式开始合同的执行。

乙方应当负责本标的所有产品的包装，包装需要满足铁路、公路、海运要求，并负责产品自出厂起至甲方所在地(安徽省合肥市中科院等离子物理研究所区)的运输等工作。

乙方应当按照甲方的包装和标识要求及经乙方设计、甲方及ITER组织批准的包装标识方案对拟运输交付物进行包装和标识。

2.6、验收标准及验收程序

甲方按照所加工产品数量的不低于10%抽样检测。所有被抽检产品全部合格，则甲方接收乙方交付的所有产品。否则，认为所有的所交付产品不合格（因此产生的相关责任与费用，全部由乙方承担）。