压缩机启动柜采购需求及技术规范

一、货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量（台） | 尺寸（mm） | 负载规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固态软起动柜 | / | 4 |  | 2450KW/10kV电机 |
| 2 | 直接启动运行柜 | / | 8 |  | 1145KW/10kV电机 |
| 3 | 直流屏 | 40AH/220 | 1 |  | 40AH/220 |

二、采用的规范和标准

设计过程遵守国家（行业）有关设计、制造安装、验收及包装运输的相关标准和现行规范，执行但不限于以下标准。乙方所提供的设备的设计、制造、安装、调试、检验等在符合相关标准的前提下，应不低于下列标准和规范。需满足国家及地方相关所有的法律法规要求。本技术规范所使用的标准，如与供应方所执行的标准发生矛盾时，则按较高或最新标准执行。

以下标准和规范应按最新版本执行。乙方若采用其它国家或协会标准、规范，须经甲方确认。

GB/T 34927-2017 《电动机软起动装置通用技术条件》

GB/T 14048.1-2001 《交流中压接触器和基于接触器的电动机起动器》

JB/T 10251-2001 《交流电动机电力电子软起动装置》

GB/T 3859.1-1993 《半导体变流器基本要求的规定》

GB/T13422-2013 《半导体电力变流器电气试验方法》；

GB/T3859．1-2013 《半导体变流器基本要求的规定》；

GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》

GB2682-1981《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》

GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》；

GB/T13384-2008 《机电产品包装通用技术条件》

IEC-60298 《1 kv 以上 52kv 以下交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB3906-2006 《3.6-40.5KV 交流金属封闭开关设备》

IEC60470-2000 《高压交流接触器》

GB/T11022-2011 《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

GB/T17626.14-2005 《电磁兼容 试验和测量技术电压波动试验》

GB/T2423.4-2008 《电工电子产品基本环境实验规程实验：交变湿热实验方   法 》

GB2900.1-2008 《电工名词术语 基本名词术语》

GB4208-2008/IEC60529:2001《外壳防护等级(1P 代码)》

GB/T191-2008 《包装储运图示标志》

GB3836.2-2010 《爆炸性气体环境用电气设备》

三、供货范围和要求

3.1 采购标的

| 序号 | 类别 | 项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物项类 | 固态软启动柜 | 见技术要求 | 台 | 4 |  |
| 2 | 物项类 | 直接启动运行柜 | 见技术要求 | 台 | 8 |  |
|  | 物项类 | 直流屏 | 见技术要求 | 台 | 1 |  |
| 2 | 物项类 | 备品备件及专用工具 | / | 套 | 1 |  |
| 3 | 服务类 | 压缩机启动柜现场调试、培训等工作 | / | 套 | 1 |  |
| 注：（1）本表未将所有物品和服务细节罗列，只要是为满足本技术规范书要求而需要的内容均应视为包含在本项目内。 （2）备品备件及专用工具含随机备品备件，以及压缩机启动柜可靠运行所需的备品备件及系统日常运行、检修、维护用专用工具等。 |  |  |  |  |  |  |

压机启动柜柜负荷为12台氦压缩机，压缩机相关参数详见表4-1。

表4-1 氦压缩机工艺配电需求

| 序号 | 设备名称 | 电压 | 设备有功功率需求(kW) | 负荷具备功率因数（>cos） | 负荷性质 | 工艺设备同时使用系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低压机氦压缩机1 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 2 | 低压机氦压缩机2 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 3 | 低压机氦压缩机3 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 4 | 低压机氦压缩机4 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 5 | 低压机氦压缩机5 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 6 | 低压机氦压缩机6 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 7 | 低压机氦压缩机7 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 8 | 低压机氦压缩机8 | 10kV | 1145 | 0.86 | 电机 | 1 |
| 9 | 高压机氦压缩机1 | 10kV | 2450 | 0.9 | 电机 | 1 |
| 10 | 高压机氦压缩机2 | 10kV | 2450 | 0.9 | 电机 | 1 |
| 11 | 高压机氦压缩机3 | 10kV | 2450 | 0.9 | 电机 | 1 |
| 12 | 高压机氦压缩机4 | 10kV | 2450 | 0.9 | 电机 | 1 |

3.2 甲供条件

1、甲方提供设备用电：10kV±7%，50±0.5Hz，18960kW；（甲方负责配电到乙方启动柜进线端、每台启动柜配置了相对应的高压开关柜）。

2、甲方负责高压启动柜设备现场就位、安装、固定；线缆、桥架、支架铺设安装。

3.3 工作环境条件

工作地点：安徽省合肥市庐阳区室外区域，海拔36 m。

- 运行环境

- 环境温度：最高气温＋50℃，最低温度-10℃；

- 空气相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；

- 海拔高度不大于1000m，（超过1000m需说明）；

- 安装地点无火灾、爆炸危险，无化学腐蚀、导电尘埃及剧烈震动的场所；

- 地面倾斜度不超过5°；

- 产品为前后开门，柜后应留有维修通道，进出线方式采用上进下出柜体基础下应设有电缆线沟。

- 园区道路运输限制条件：路宽6米，单件设备重量应≤150t。如果设备尺寸和重量超出上上述规定的范围，乙方应特别说明，并提出建议的解决方案。

- 公用设施

- 电源

三相：10kV±7%、频率50±0.5Hz；380V±7%、频率50±0.5Hz；单相：220V±7%、频率50±0.5Hz

- 冷却水

无

- 仪表气

无

3.4 通用技术要求

3.4.1 技术方案

固态软启动柜及直接启动运行柜控制目标为4台2450KW/10KV，1145KW/10KV电机，电机侧负荷为氦气螺杆压缩机，12台启动柜具备现场及远程启停和各检测数据跟PLC控制柜的通讯功能，现场启停及读取数据功能需配置电子屏操作。

3.4.2 设备技术要求

（1）固态软启动柜主要技术参数

- 起动方式             电压斜坡、电流限幅、突跳转矩软起动

- 停止方式             自由停车、软停车方式

- 起动电流倍数         2.5~4Ie(一般工况)    现场可调

- 起动时间             25S（10～60S现场可调 ）

- 起动次数             3/2（cold/warm）（每两次间隔不小于30分钟）

- 保护功能             在电机软起动过程中有缺相、过载、过流等各种保护功能

- 通讯功能             具有RS485接口，Modbus通讯文件

- 冷却方式             自然风冷

- 外壳防护等级         IP20

- 采用先进的电磁感应触发技术，电流变换技术，实现晶闸管触发信号的高精度传输和触发电源的稳定输送，同时实现高低压回路的有效隔离。

- 为保证高压软起动装置系统对晶闸管进行有效的保护，高压软起动装置应具备晶闸管全面的击穿检测功能，在晶闸管导通前，检测到任意一只晶闸管有击穿故障时，立即跳闸，避免起动过程中导致其它晶闸管击穿，导致故障扩大化，同时避免电机受损。

- 控制部分采用双CPU结构，采用一块CPU执行核心控制，用另一块CPU对数据及通信进行管理,进行大量逻辑运算，使设备控制实时高效和稳定性好，CPU芯片全部选用原装进口产品。

- 软起动装置具备自诊断功能，在不接通主回路电源的情况下，可对软起动的触发系统、通讯系统等进行检测；并具有定位故障部位、判断故障类型的能力。

- 为保证操作人员及周围设备安全，要求软启动器必须通过国家标准燃弧试验认证。

- 投标人须提供高压软起产品的型式试验报告（3000kW及以上）。所提供的10kV高压晶闸管式固态软起动装置应依据GB/12668.4-2006/IEC61800-4. 及相关企业标准开展试验，包括工频耐受电压试验、温升试验、EMC试验（电快速瞬变脉冲群抗扰度）、盐雾试验、内部燃弧实验、交变湿热试验、高/低温存储试验、连续起动试验、特性或性能试验等试验内容，并提供由省级及以上检测机构（国家认可试验机构，具有 CNAS认证，CMA认证）出具的产品型式试验证明

- 参数表

| 工作环境 |  |
| --- | --- |
| 电压范围 | 10kV+10%-15% |
| 电流范围 | 依负载电机为准 |
| 工作频率 | 50Hz±2Hz |
| 负载种类 | 三相电动机 |
| 环境条件 | 户内安装 |
| 控制电源 | DC220V |
| 控制参数 |  |
| 起动时间 | 1～100 秒可设定 |
| 软停时间 | 1～60 秒可设定 |
| 软起初始值 | 0～100% 可设定 |
| 额定电流 | 根据现场工况设定 |
| 保护参数 | 根据现场工况设定 |
| 突跳时间 | 80%电压0.1～5.0秒，可设定 |
| 起动次数 | 1～5次/小时（每两次间隔不小于10分钟） |
| 控制方式 | 限流起动（100～400％可调），起动过程中电流波动＜5% 电压斜坡起动（初始电压10～80％可调） |
| 起动方式 | 可设定（远程机旁、远程联动，本柜按钮、遥控等）出厂默认设置为限流起动 |
| 保护功能 |  |
| 缺相、欠压保护 | 欠压值可设定 |
| 电源过压保护 | 过压值可设定 |
| 电压不平衡保护 | 可设定值 |
| 起动过流保护 | 过流值可设定 |
| 电流不平衡保护 | 可设定值 |
| 电流速断保护 | 可设定值 |
| 晶闸管组件保护 | 动、静态均压 |
| 瞬时过电压保护 | dv/dt吸收网络 |
| 起动间隔时间保护 | 起动间隔时间可设定 |
| 起动超时保护 | 超过软起动时间设定值则保护 |
| 联锁控制保护 | 机械、电气联锁 只能做电气联锁 |
| 可编程输出 |  |
| 停车方式 | 自由停车/软停车 不可软停 |
| 加、减速参数设定 | 可设定起动参数：电压、电流及时间 |
| 故障显示 | 硅异常、缺相、电压电流不平衡、过流、速断、过电压、欠压、环境温度过高、起动超时等 |
| 控制接口 | 至少1路以上4～20mA模拟量输出；电流监测； 至少7点以上开关量无源输入：自动起动/停止，手动起动/停止，紧停，复位等； 至少7点以上开关量无源输出：远程，备妥，运行，故障等 (容量220VAC/1A) |
| 检测功能 |  |
| 电流检测 | A、B、C三相电流 |
| 电压检测 | 电源输入电压 |
| 启动数据 | 电压、电流、时间、故障 |
| 通讯接口 |  |
| 通信接口 | RS-485标准接口 |
| 通信协议 | Modbus协议 |
| 操作界面 |  |
| 独有的大屏幕触摸屏 | 通过界面智能化的设置起动参数，显示设备的运行状态机故障信息 |
| 状态指示灯 | 包括：电源指示、备妥、主机软起、主机运行、故障等 |
| 记性功能 |  |
| 事件记录 | 可对历史事件进行记录（起动电流曲线、时间；报警时间事件原因；跳闸时间、事件原因等） |
| 故障记录 | 有超过10个故障历史记忆功能 |
| 冷却方式 |  |
| 冷却方式 | 自然风冷 |