# 第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为低温系统UPS电源，下表为货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS电源 | 5 | 套 |  |
| 2 | 配电柜 | 5 | 台 |  |

- 工作环境条件

工作地点：安徽省合肥市庐阳区室外区域，海拔36 m。

1、气象环境

室外气象环境见下表。

表1 室外环境

气象要素	数值

气温（℃）	多年平均	15.7（1981-2020年）

极端最高	41（1988年）

极端最低	-20（1978年）

昼夜平均温差	8.6

最热月平均温度	32

最冷月平均温度	-5

降水量（mm）	多年平均	995.3

年最大	161.8

年最小	24.1

相对湿度（%RH）	多年平均	78

大气压（bar）	多年平均	1.013

风速风向（m/s）	多年平均	7.5

最大	27

主导风向	夏秋季：东南向；冬春季：西北向

年平均大雾日数（日/年）	17

最大积雪厚（cm）	24

年平均雷暴日数（日/年）	17.1

多年平均日照时数（小时/年）	2850

2、运行环境

(1)	空气相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%；

(2)	安装地点无火灾、爆炸危险，无化学腐蚀、导电尘埃及剧烈震动的场所；

(3)	不考虑磁场、辐射因素；

(4)	不考虑火灾、地震因素；

3、园区道路运输限制条件：路宽6米，单件设备重量应≤150t。如果设备尺寸和重量超出上上述规定的范围，乙方应特别说明，并提出建议的解决方案。

4、公用设施

(1)	电源

三相：10kV±7%、频率50±0.5Hz；380V±7%、频率50±0.5Hz；单相：220V±7%、频率50±0.5Hz

(2)	冷却水

无

(3)	仪表气

无

三、技术要求（详见附件低温系统UPS电源项目技术规范）

1、输入：电压：三相四线+地线（380/400VAC）。

电压范围：满载输入电压范围：380V/400/415V±20%。

频率范围：50Hz ± 10%（自动适应）。

输入功率因数：>0.99（满载）。

输入电流谐波失真（THDi）：<5%（满载），最好具备有源功率因数校正（APFC）功能。★输入短路额定值：65KA。

2、输出：电压稳定度：静态<±1%，动态<±5%（负载0-100%-0阶跃变化）。

频率稳定度：电池模式下 < ±0.5%（与内部晶振同步）。

波形失真度（THDv）：<2%（线性负载），<5%（非线性负载）。

过载能力：

110% 持续运行（正常运行模式）

125%负载：≥10分钟

150%负载：≥1分钟

1000% 持续100 毫秒（旁路运行模式）

3、工作模式：具备双变换在线、电池供电、静态旁路供电、手动维护旁路供电等多种工作模式。

4、保护功能：必须具备输入过/欠压保护、输出过载/短路保护、电池过充/过放保护、逆变器过温保护、输出过压保护等完善的保护功能。

5、测试&认证：要求UPS通过行业相关测试认证，包括泰尔认证证书和检测报告、CB、CE、EMC电磁兼容性测试、第三方能效测试、同系列产品的第三方机构出具的高温测试报告。

6、双变换模式效率：30%负载运行效率≥96.3%，50%负载运行效率≥97.0%，满载运行效率大于96.5%。

7、电池系统要求：后备时间：满载后备时间不低于30分钟