采购需求及技术规格要求
1. 货物需求一览表
	序号
	货物名称
	数量
	交货期

	1
	水冷铜排
	6吨
	2个月 

	2
	水冷铝排
	13吨
	

	3
	母排不锈钢支撑304
	39吨
	

	4
	普通母排支撑Q235
	22吨
	

	5
	铜软连接
	2吨
	

	6
	铝软连接
	6吨
	

	7
	绝缘件G10
	10吨
	

	8
	不锈钢水管
	18吨
	

	9
	水路仪表（温度计，压力表，超声波流量计）
	180套
	

	10
	水路监控系统
	1套
	

	11
	集成安装
	1套
	

	12
	配合试验
	2人/6个月
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2.1 设备的主要用途及功能
为了保障新增BEST TF&CS磁体测试需求，需要将电源系统输出通过大电流铜铝母线连接到相应磁体的电流引线罐体。
· 电源到BEST TF测试磁体（共一条，55kA）
· 电源到BEST CS测试磁体（共一条，55kA）
2.2 主体设计要求及技术性能指标要求
2.2.1 总体技术要求
1． 乙方需要根据工作内容要求，开展本项目深化工程设计。并准备必要设备、工具和材料，合理安排固定技术工作人员，方便甲方人员分阶段随时沟通，编写工作计划及安全管理规定，推进工作进展（甲方按照工序顺序要求乙方在施工前按时提供工作计划及制造工艺等相关文件，纸质签字版，非电子版）。甲方在的设计生产制造过程中的任何评审验收意见并不免除乙方的责任。如果甲方验收后发现与适用文件、验收规定不一致或不合格，乙方将承担全部维修责任；
2． 铜材采用T2铜，铝排采用6101B-T6，铝软连接采用1060，需要提供材质证明及生产厂家（文档验收文件）；铝排电流密度＜2.5mm2，铜排电流密度＜4A/mm2
3． 铜排铝排均采用水冷，进水水压0.5MPa；
4． 母排制作完成后需要进行耐压（28kV/1min对地），水密封（0.75MPa/6h）试验。并出具检漏报告；
5． 冷却水系统的管道应采用无缝不锈钢钢管，法兰的平面度及不圆度的控制，筒体外壳不圆度 <1%的筒体公称直径，筒体法兰不圆度 <0.2%公称直径；
6． 母排外表面需要不小于3mm厚的绝缘层；
7． 水冷仪表应采用485通信方式传递数据给上位机系统，其中必须采用超声波流量计；
8． 考虑安放空间和运输标准，最终安放位置位于聚变堆主机关键系统综合研究设施园区8#厂房，设计必须考虑与用户已有母排和水路接口位置，方便后续母排和水路的连接，乙方自行进行场地尺寸勘察；
9． 合理设计母排支撑，便于日后的工程维护和检修；
10． 母排支撑安装防护围栏，可安全进行设备操作维护；
11． 要求外表面美观整洁，并按甲方要求进行喷字或张贴标识。
2.2.2 详细技术要求
1 直流铜母排：
· 材质：T2铜
· 横截面要求：300mm×50mm@φ18mmX2
· 额定参数：额定对地10kV
· 额定水压：0.5MPa
· 其它要求：每根配4个铜制水嘴，空余水孔需要采用铜堵头封堵；
· 采用标准：GB/T 5584-2020
2 直流铝母排
· 材质：6101B-T6铝，1060铝
· 横截面要求：300×60mm@φ20mm，4300×60mm@φ20mm
· 额定参数：直流30kA，额定对地10kV
· 额定水压：0.5Mpa
· 其它要求：每根配2个不锈钢水嘴，空余水孔需要采用铜堵头封堵；
· 采用标准：GB/T3190-2020，GB/T 5584-2020
3 铝软连接
· 材质：1060铝；
· 横截面要求：800mm/1000mm×100mm×60mm；
· 0.1mm厚铝箔堆叠；
· 采用标准：GB/T3880-2012；
4 直流母排支撑
· 静载：顶部铝排集中载荷约2.0吨，按集中力作用于顶层主梁核算；各层均布活荷载≥3.0 kN/m²
· 特殊荷载：侧面悬挑支架需满足≥1.5 kN的垂直承重，框架整体需能抵抗≥0.5 kN/m的水平推力。
· 立柱：304不锈钢方管 100×100×6mm（四根通长立柱）；
· 主梁：304不锈钢方管 100×100×6mm;
· 次梁及横杆：304不锈钢方管 100×100×6mm;
· 焊接工艺：结构节点采用连续角焊缝焊接，焊缝高度≥6mm，拼接处需满焊并打磨平整。
5 绝缘件
· 材质：G10
· 表面平整、无气泡、麻坑和皱纹，允许有不影响使用的其他缺陷，如擦伤、压痕、污点，及少量斑点。边缘应切割整齐，端面不得有分层和裂纹；
· 常温→4.2K使用，不能产生掉渣、分层等现象；
· 采用标准：GB1303.4-2009
6 不锈钢水管
· 材质：304
· 无缝不锈钢管
· 采用标准：GB/T14976-2012
7 水路仪器仪表
（1） 温度计
· 工作介质：纯净水
· 材质：SUS 304 不锈钢
· 量程：0-100℃
· 安装方式：外螺纹连接，插入深度20mm，不含螺纹
· 通信方式：RS485
（2） 压力表
· 工作介质：纯净水
· 材质：SUS 304 不锈钢
· 量程：0-2.5MPa
· 安装方式：外螺纹连接，插入深度20mm，不含螺纹
· 通信方式：RS485
（3） 超声波流量计
· 工作介质：纯净水
· 材质：SUS 304 不锈钢
· 量程：0-3T
· 安装方式：外螺纹连接，插入深度20mm，不含螺纹
· 法兰标准：HG/T20295-2009
· 通信方式：RS485
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